IR.2711.30.1.2011	Strumień, 25.11.2011

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego IR.2711.30.2011 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja sali widowiskowej przy OSP w Bąkowie”

W odpowiedzi na pytania, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Instalacje elektryczne część OSP i kuchnia: W poz. 2.1 występuje tablica TG ilość 0,5 szt. Jak należy rozumieć podaną ilość skoro na rys. nr 1 (pomieszczenie nr 2) tablica TG występuje w ilości 1szt?

Odpowiedź 1:

Ilość przyjąć ja w przedmiarach fizycznie ma być jedna sztuka obudowy tablicy TG.

Pytanie 2:

Instalacje elektryczne część OSP i kuchnia: W poz. 2.2 występuje tablica TG wraz z wyposażeniem ilość 0,5 szt. Jak należy rozumieć podaną ilość skoro na rys. nr 1 (pomieszczenie nr 2) tablica TG występuje w ilości 1szt?

Odpowiedź 2:

Ilość przyjąć ja w przedmiarach fizycznie ma być jedna sztuka Tablicy TG

Pytanie 3:

Instalacje elektryczne część OSP i kuchnia: W poz. 2.3 występuje tablica TP – 1 szt. w pozycji 2.4 również występuje tablica TP wraz z wyposażeniem 1 szt. Jak należy rozumieć podane ilości skoro na rys. nr 1 (pomieszczenie nr 16) tablica TP występuje w ilości 1szt?

Odpowiedź 3:

Ilość przyjąć ja w przedmiarach fizycznie ma być jedna sztuka Tablicy TP.

Pytanie 4:

Instalacje elektryczne część OSP i kuchnia: W poz. 2.5 występuje złącze kablowe typu ZP1b ilość 0,5 szt. Jak należy rozumieć podaną ilość skoro na rys. nr 1 złącze pomiarowe występuje w ilości 1szt?

Odpowiedź 4:

Ilość przyjąć ja w przedmiarach fizycznie ma być jedna sztuka złącza.

Pytanie 5:

Instalacje elektryczne część OSP i kuchnia: W poz. 3.29 występuje oprawa oświetlenia awaryjnego-kierunkowa prosimy o podanie parametrów technicznych oprawy, gdyż podany opis jest zbyt ogólny do rzetelnej wyceny.

Odpowiedź 5:

Oprawa przeznaczona do wskazywania wyjścia ewakuacyjnego. Oprawa awaryjna

dwuzadaniowa pracuje w trybie sieciowym i awaryjnym, zasilanie ciągle.

Parametry techniczne:

- Czas ładowania akumulatora 24h

- Elektroniczne zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora

- Wskaźnik obecności sieci elektrycznej i ładowania akumulatora w postaci diody LED

- Czas pracy w trybie awaryjnym 3 godziny

- Podstawa: aluminium;

- Klosz: plexi

Pytanie 6:

Instalacje elektryczne część OSP i kuchnia: W poz. 3.30 występuję oprawa nadstropowa 60W wewnętrzna prosimy o podanie parametrów technicznych oprawy, gdyż podany opis jest zbyt ogólny do rzetelnej wyceny.

Odpowiedź 6:

Oprawy oznaczone w projekcie jako nasufitowe 60W

a) W pomieszczeniach toaleta damska (nr 3), toaleta męska (nr 4), toaleta (nr 17),  taras

zastosować oprawy o następujących parametrach technicznych:

- Podstawa oprawy: tworzywo sztuczne

- Klosz: szkło

- Kolor obudowy: biały

- Rodzaj klosza: opal

- Średnica oprawy: 240mm

- Grubość: 85mm

- Moc maksymalna źródła światła: 100W

- Trzonek źródła światła: E27

- Stopień ochrony: IP44

b) W holu wejściowym zastosować oprawy typu „Plafoniera” o następujących parametrach

technicznych:

- Podstawa oprawy: tworzywo sztuczne

- Klosz: szkło

- Klosz zabezpieczony przed szybkim demontażem

- Rodzaj klosza pryzmatyczny

- Kolor obudowy: biały

- Rodzaj klosza: opal

- Średnica oprawy: 300mm

- Grubość: 90mm

- Moc maksymalna źródła światła: 100W

- Trzonek źródła światła: E27

- Stopień ochrony: IP44

- Wysoka odporność na uderzenia IK 10

Pytanie 7:

Instalacje elektryczne część OSP i kuchnia: W poz. 3.31 występuję oprawa świetlówkowa 4x18W prosimy o podanie parametrów technicznych oprawy, gdyż podany opis jest zbyt ogólny do rzetelnej wyceny.

Odpowiedź 7:

Oprawa nastropowa o wymiarach 600x620.

Parametry techniczne:

- Odbłyśnik wykonany z wysokogatunkowego anodyzowanego aluminium wysokiej czystości

- Poprzeczki rastra w kształcie litery V

- Gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem

- Przewód ochronny na rastrze, dodatkowo zabezpieczający przed porażeniem elektrycznym

- Źródło światła świetlówka T8 o mocy 18W

- Trzonek G13

- IP20

Pytanie 8:

Instalacje elektryczne część OSP i kuchnia: W poz. 3.32 występuję oprawa świetlówkowa 4x18W z modułem awaryjnym prosimy o podanie parametrów technicznych oprawy, gdyż podany opis jest zbyt ogólny do rzetelnej wyceny.

Odpowiedź 8:

Oprawa nastropowa o wymiarach 600x620

Parametry techniczne:

- Odbłyśnik wykonany z wysokogatunkowego anodyzowanego aluminium wysokiej czystości

- Poprzeczki rastra w kształcie litery V

- Gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem

- Przewód ochronny na rastrze, dodatkowo zabezpieczający przed porażeniem elektrycznym

- Źródło światła świetlówka T8 o mocy 18W

- Trzonek G13

- IP20

- Statecznik indukcyjny

Moduł oświetlenia awaryjnego wbudowany w oprawę:

- Obudowa: tworzywo sztuczne (PC)

- Przeznaczony do stateczników indukcyjnych

- Czas świecenia 3h

- Parametry akumulatora 3h – 4 Ah,

- Wyposażone w  diodę LED sygnalizującą poprawność podłączenia pakietów akumulatorowych oraz proces ich ładowania

.

Pytanie 9:

Instalacje elektryczne część OSP i kuchnia: W poz. 3.33 występuję oprawa świetlówkowa 2x36W IP44 prosimy o podanie parametrów technicznych oprawy, gdyż podany opis jest zbyt ogólny do rzetelnej wyceny.

Odpowiedź 9:

Oprawa hermetyczna świetlówkowa natynkowa

- Stopień ochrony IP 44

- Podstawa wykonania: blacha stalowa pomalowana proszkowo na kolor biały

- Klosz pryzmatyczny

- Wymiar montażowy 1131mm

- Rodzaj źródła światła: dwie świetlówki T8 po 36W każda

- Statecznik elektroniczny: EVG

Pytanie 10:

Instalacje elektryczne część OSP i kuchnia: W poz. 3.34 występuję oprawa świetlówkowa 2x18W IP44 prosimy o podanie parametrów technicznych oprawy, gdyż podany opis jest zbyt ogólny do rzetelnej wyceny

Odpowiedź 10:

Oprawa hermetyczna świetlówkowa natynkowa

- Stopień ochrony IP 44

- Podstawa wykonania: blacha stalowa pomalowana proszkowo na kolor biały

- Klosz pryzmatyczny

- Wymiar montażowy 521mm

- Rodzaj źródła światła: dwie świetlówki T8 po 1W każda

- Statecznik elektroniczny: EVG

Pytanie 11:

Instalacje elektryczne część OSP i kuchnia: W poz. 4.18 występuję oprawa nadstropowa 60W wewnętrzna prosimy o podanie parametrów technicznych oprawy, gdyż podany opis jest zbyt ogólny do rzetelnej wyceny.

Odpowiedź 11:

Zastosować oprawę jak w odpowiedzi na pytanie nr 6

Pytanie 12:

Instalacje elektryczne część OSP i kuchnia: W poz. 4.19 występuję oprawa świetlówkowa 4x18W prosimy o podanie parametrów technicznych oprawy, gdyż podany opis jest zbyt ogólny do rzetelnej wyceny.

Odpowiedź 12:

Zastosować oprawę jak w odpowiedzi na pytanie nr 7

Pytanie 13:

Instalacje elektryczne – modernizacja Sali Widowiskowej: Element DEMONTAŻ pozycje 1.1 – 1.11 jest identyczny jak dotyczący części OSP i kuchni. Czy podane pozycje i ilości są poprawne? Jeżeli nie to prosimy o uzupełnienie przedmiaru o prawidłowe pozycję i ilości.

Odpowiedź 13:

Ilość przyjąć ja w przedmiarach fizycznie ma być jedna sztuka obudowy tablicy TG.

Pytanie 14:

Instalacje elektryczne – modernizacja Sali Widowiskowej: Pozycje 2.1 – 2.5 są identyczne jak w przedmiarze dotyczącym części OSP i kuchni. W obszarze Sali widowiskowej nie widnieje tablica TG, tablica TP oraz złącze kablowe. Czy na pewno należy je powtórnie ujmować? Jeżeli nie, to prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź 14:

Ilość przyjąć ja w przedmiarach fizycznie ma być jedna sztuka Tablicy TG i jedna sztuka Tablicy TP.

Pytanie 15:

Instalacje elektryczne – modernizacja Sali Widowiskowej: W poz. 3.23 występuję oprawa oświetlenia awaryjnego-kierunkowa prosimy o podanie parametrów technicznych oprawy, gdyż podany opis jest zbyt ogólny do rzetelnej wyceny.

Odpowiedź 15:

Oprawa przeznaczona do wskazywania wyjścia ewakuacyjnego. Oprawa awaryjna

dwuzadaniowa pracuje w trybie sieciowym i awaryjnym, zasilanie ciągle.

Parametry techniczne:

- Czas ładowania akumulatora 24h

- Elektroniczne zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora

- Wskaźnik obecności sieci elektrycznej i ładowania akumulatora w postaci diody LED

- Czas pracy w trybie awaryjnym 3 godziny

- Podstawa: aluminium;

- Klosz: plexi

Pytanie 16:

Instalacje elektryczne – modernizacja Sali Widowiskowej: W poz. 3.24 występuję oprawa nadstropowa 60W wewnętrzna prosimy o podanie parametrów technicznych oprawy, gdyż podany opis jest zbyt ogólny do rzetelnej wyceny.

Odpowiedź 16:

Oprawy oznaczone w projekcie jako nasufitowe 60W

a) W pomieszczeniach toaleta damska (nr 3), toaleta męska (nr 4), toaleta (nr 17),

taras zastosować oprawy o następujących parametrach technicznych:

- Podstawa oprawy: tworzywo sztuczne

- Klosz: szkło

- Kolor obudowy: biały

- Rodzaj klosza: opal

- Średnica oprawy: 240mm

- Grubość: 85mm

- Moc maksymalna źródła światła: 100W

- Trzonek źródła światła: E27

- Stopień ochrony: IP44

b) W holu wejściowym zastosować oprawy typu „Plafoniera” o następujących

parametrach technicznych:

- Podstawa oprawy: tworzywo sztuczne

- Klosz: szkło

- Klosz zabezpieczony przed szybkim demontażem

- Rodzaj klosza pryzmatyczny

- Kolor obudowy: biały

- Rodzaj klosza: opal

- Średnica oprawy: 300mm

- Grubość: 90mm

- Moc maksymalna źródła światła: 100W

- Trzonek źródła światła: E27

- Stopień ochrony: IP44

- Wysoka odporność na uderzenia IK 10

Pytanie 17:

Instalacje elektryczne – modernizacja Sali Widowiskowej: W poz. 3.25 występuję oprawa nadstropowa 60W zewnętrzna prosimy o podanie parametrów technicznych oprawy, gdyż podany opis jest zbyt ogólny do rzetelnej wyceny.

Odpowiedź 17:

Oprawy oznaczone w projekcie jako nasufitowe 60W

a) W pomieszczeniach toaleta damska (nr 3), toaleta męska (nr 4), toaleta (nr 17),

taras zastosować oprawy o następujących parametrach technicznych:

- Podstawa oprawy: tworzywo sztuczne

- Klosz: szkło

- Kolor obudowy: biały

- Rodzaj klosza: opal

- Średnica oprawy: 240mm

- Grubość: 85mm

- Moc maksymalna źródła światła: 100W

- Trzonek źródła światła: E27

- Stopień ochrony: IP44

b) W holu wejściowym zastosować oprawy typu „Plafoniera” o następujących

parametrach  technicznych:

- Podstawa oprawy: tworzywo sztuczne

- Klosz: szkło

- Klosz zabezpieczony przed szybkim demontażem

- Rodzaj klosza pryzmatyczny

- Kolor obudowy: biały

- Rodzaj klosza: opal

- Średnica oprawy: 300mm

- Grubość: 90mm

- Moc maksymalna źródła światła: 100W

- Trzonek źródła światła: E27

- Stopień ochrony: IP44

- Wysoka odporność na uderzenia IK 10

Pytanie 18:

Instalacje elektryczne – modernizacja Sali Widowiskowej: W poz. 3.26 występuję oprawa świetlówkowa 2x36W IP44 prosimy o podanie parametrów technicznych oprawy, gdyż podany opis jest zbyt ogólny do rzetelnej wyceny.

Odpowiedź 18:

Oprawa hermetyczna świetlówkowa natynkowa

- Stopień ochrony IP 44

- Podstawa wykonania: blacha stalowa pomalowana proszkowo na kolor biały

- Klosz pryzmatyczny

- Wymiar montażowy 1131mm

- Rodzaj źródła światła: dwie świetlówki T8 po 36W każda

- Statecznik elektroniczny: EVG

Pytanie 19:

Instalacje elektryczne – modernizacja Sali Widowiskowej: W poz. 3.28 występują kinkiety oświetleniowe sali widowiskowej o mocy 60W prosimy o podanie parametrów technicznych oprawy, gdyż podany opis jest zbyt ogólny do rzetelnej wyceny.

Odpowiedź 19:

Obudowa: mosiądz

Klosz: szkło

Źródło światła: 60W E27

Pytanie 20:

Instalacja odgromowa: W dokumentacji udostępnione są dwa przedmiary dotyczące instalacji odgromowej z 09.12.2010r i z 18.07.2011r. Różnią się one ilościami w pozycji nr 1 oraz w pozycji nr 16. Proszę o informację, który przedmiar jest aktualny.

Odpowiedź 20:

Zamawiający wyjaśnił to zagadnienie poprzez zamieszczenie dodatkowej informacji na stronie internetowej

Pytanie 21:

Oświetlenie zewnętrzne: Pozycja 1.4 Proszę o podanie typu i rodzaju słupa.

Odpowiedź 21:

Słupy aluminiowe o wysokości 4m mocowany na fundamencie prefabrykowanym  betonowym. Średnica słupa w czubie Ø60. Podstawa słupa z blachy 224x224x8.

Pytanie 22:

Oświetlenie zewnętrzne: Pozycja 1.8 Proszę o podanie typu i rodzaju oprawy oświetleniowej montowanej na słupie.

Odpowiedź 22:

Oprawa typu parkowego

Raster ze stali nierdzewnej

Moc: 70W

Typ źródła światła: sodowe E-27

Średnica mocowania: Ø60

Pytanie 23:

Oświetlenie zewnętrzne: Czy Zamawiający przewiduje zamianę stolarki okiennej drewnianej na stolarkę okienną z PCV, jeśli tak to proszę podać w jakim kolorze ma być wykonana.

Odpowiedź 23:

Należy przyjąć w ofercie stolarkę okienną drewniana jak w projekcie

Pytanie 24:

Materiały przetargowe: SIWZ – C Instrukcja dla Wykonawców – opis  przedmiotu zamówienia pkt. 2 – Zakres robót obejmuje  m. In. Wykonanie zagospodarowania terenu. Prosimy o precyzyjne określenie , co należy pod tym zapisem rozumieć.

Odpowiedź 24:

Zakres zagospodarowania terenu został określony o projekcie budowlanym, projekcie place utwardzone oraz w pomocniczym przedmiarze robót.

Pytanie 25:

Materiały przetargowe: Wg. SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  stanowi dokumentacja projektowa„. Czy występujące w dokumentacji takie elementy jak: Plac zabaw, tereny zielone nie są objęte poniższym zamówieniem?

Odpowiedź 25:

Plac zabaw nie jest objęty przedmiotowym postępowaniem, natomiast objęte są tereny zielone.

Pytanie 26: Materiały przetargowe: Prosimy o potwierdzenie, że na etapie składania ofert, wypełnia się tylko Formularz ofertowy część A SIWZ, bez załączonych Kosztorysów Ofertowych.

Odpowiedź 26:

Na etapie składania oferty kosztorys nie stanowi załącznika do niej.

Pytanie 27:

Materiały przetargowe: Do materiałów przetargowych dołączone są dwa przedmiary robót pt.: „izolacja ścian – przedmiar” z 2010/11/18 oraz „OSP Bąków – izol ścian fund – przedmiar” z 18.07.2011 r. Który z przedmiarów należy wycenić?

Odpowiedź 27:

Zamawiający zamieścił już stosowną informacje na ten temat na swojej stronie internetowej.

Pytanie 28:

Materiały przetargowe: Do materiałów przetargowych dołączone są dwa przedmiary robót pt.: „Przedmiar odgr” z 2010/12/09 oraz „OSP Bąków – inst odgromowa – przedmiar” z 18.07.2011 r. Który z przedmiarów należy wycenić?

Odpowiedź 28:

Zamawiający zamieścił już stosowną informacje na ten temat na swojej stronie internetowej.

Pytanie 29:

Materiały przetargowe: Do materiałów przetargowych dołączone są dwa przedmiary robót pt.: „Przedmiar robót OSP Bąków – budowa kotłowni” oraz „OSP Bąków – bud kotł gazowej – przedmiar”. Który z przedmiarów jest aktualny do wyceny?

Odpowiedź 29:

Zamawiający zamieścił już stosowną informacje na ten temat na swojej stronie internetowej.

Pytanie 30: Materiały przetargowe: Do materiałów przetargowych dołączone są dwa przedmiary robót pt.: „Przedmiar robót OSP Bąków – kanalizacja deszczowa” oraz „OSP Bąków – kanal deszczowa – przedmiar”. Który z przedmiarów jest aktualny do wyceny?

Odpowiedź 30:

Zamawiający zamieścił już stosowną informacje na ten temat na swojej stronie internetowej.

Pytanie 31:

Materiały przetargowe: W materiałach przetargowych brak w pozycji „PROJEKTY” tomu V – czy jest to celowe pominiecie, czy pomyłka?

Odpowiedź 31:

Projekt tom V jest projektem wyposażenia, które nie jest objęte niniejszym postępowaniem.

Pytanie 32:

Materiały przetargowe: Biorąc pod uwagę fakt, że przetarg dotyczy robót „REMONTOWO – BUDOWLANYCH na istniejącym obiekcie, prosimy o informację, jak będą rozliczane roboty, które na etapie sporządzania ofert nie można przewidzieć?

Odpowiedź 32:

Zadanie będzie rozliczane ryczałtowo.

Pytanie 33:

Oświetlenie zewnętrzne: Brak projektu technicznego oświetlenia zewnętrznego – istotne przy wycenie trasy słupów i kabli. Prosimy o dostarczenie w/w PT.

Odpowiedź 33:

Zamawiający nie dysponuje PT oświetlenia zewnętrznego, ofertę należy sporządzić wg. Przedmiaru robót z uwzględnieniem następujących parametrów technicznych: Oprawa typu parkowego, Raster ze stali nierdzewnej, Moc: 70W, Typ źródła światła: sodowe E-27, Średnica mocowania: Ø60, Słupy aluminiowe o wysokości 4m mocowany na fundamencie prefabrykowanym betonowym. Średnica słupa w czubie Ø60. Podstawa słupa z blachy 224x224x8.

Pytanie 34:

Poz. 1.8 – prosimy o podanie typu oprawy zewnętrznej na słupie.

Odpowiedź 34:

Oprawa typu parkowego

Raster ze stali nierdzewnej

Moc: 70W

Typ źródła światła: sodowe E-27

Średnica mocowania: Ø60

Pytanie nr 35:

Roboty elektyryczne – dotyczy „SALI WIDOWISKOWEJ” oraz „CZĘŚCI OSP I KUCHNI”: W rozdziałach „Tablice i linie wlz” poz. 2.1 do 2.5 – czy ilości w tych pozycjach należy przyjąć jak w przedmiarach? Np. tablice TG w ilości 0,50 szt.!?; złącza kablowe w ilości 0,50 kpl !? itd.

Odpowiedź 35:

Ilości przyjąć jak w przedmiarach czyli np. całkowity koszt tablicy TG czy tez złącza podzielić na połowę.

Pytanie nr 36:

Roboty elektyryczne – dotyczy „SALI WIDOWISKOWEJ” oraz „CZĘŚCI OSP I KUCHNI”: Czy w pozycjach dotyczących „montażu opraw” np. 3.24 do 3.28, gdzie jest zapis „typ oprawy w uzgodnieniu z Inwestorem”, należy wycenić tylko robociznę bez dostawy opraw? Jeżeli natomiast, należy wycenić oprawy, to prosimy o podanie dokładnego typu opraw w każdej pozycji kosztorysów.

Odpowiedź 36:

Oprawy oświetleniowe przyjąć jak poniżej:

1. Oprawy oznaczone w projekcie jako nasufitowe 60W

a) W pomieszczeniach toaleta damska (nr 3), toaleta męska (nr 4), toaleta (nr 17),  taras zastosować oprawy o następujących parametrach technicznych:

- Podstawa oprawy: tworzywo sztuczne

- Klosz: szkło

- Kolor obudowy: biały

- Rodzaj klosza: opal

- Średnica oprawy: 240mm

- Grubość: 85mm

- Moc maksymalna źródła światła: 100W

- Trzonek źródła światła: E27

- Stopień ochrony: IP44

b) W holu wejściowym zastosować oprawy typu „Plafoniera” o następujących parametrach  technicznych:

- Podstawa oprawy: tworzywo sztuczne

- Klosz: szkło

- Klosz zabezpieczony przed szybkim demontażem

- Rodzaj klosza pryzmatyczny

- Kolor obudowy: biały

- Rodzaj klosza: opal

- Średnica oprawy: 300mm

- Grubość: 90mm

- Moc maksymalna źródła światła: 100W

- Trzonek źródła światła: E27

- Stopień ochrony: IP44

- Wysoka odporność na uderzenia IK 10

2. Oprawa oświetlenia awaryjnego kierunkowa

Oprawa przeznaczona do wskazywania wyjścia ewakuacyjnego. Orawa awaryjna dwuzadaniowa pracuje w trybie sieciowym i awaryjnym, zasilanie ciągle

Parametry techniczne:

- Czas ładowania akumulatora 24h

- Elektroniczne zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora

- Wskaźnik obecności sieci elektrycznej i ładowania akumulatora w postaci diody LED

- Czas pracy w trybie awaryjnym 3 godziny

- Podstawa: aluminium;

- Klosz: plexi

3. Oprawa świetlówkowa  4x18W

Oprawa nastropowa o wymiarach 600x620

Parametry techniczne:

- Odbłyśnik wykonany z wysokogatunkowego anodyzowanego aluminium wysokiej czystości

- Poprzeczki rastra w kształcie litery V

- Gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem

- Przewód ochronny na rastrze, dodatkowo zabezpieczający przed porażeniem elektrycznym

- Źródło światła świetlówka T8 o mocy 18W

- Trzonek G13

- IP20

4. Oprawa świetlówkowa  4x18W z modułem awaryjnym

Oprawa nastropowa o wymiarach 600x620

Parametry techniczne:

- Odbłyśnik wykonany z wysokogatunkowego anodyzowanego aluminium wysokiej czystości

- Poprzeczki rastra w kształcie litery V

- Gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem

- Przewód ochronny na rastrze, dodatkowo zabezpieczający przed porażeniem elektrycznym

- Źródło światła świetlówka T8 o mocy 18W

- Trzonek G13

- IP20

- Statecznik indukcyjny

Moduł oświetlenia awaryjnego wbudowany w oprawę:

- Obudowa: tworzywo sztuczne (PC)

- Przeznaczony do stateczników indukcyjnych

- Czas świecenia 3h

- Parametry akumulatora 3h – 4 Ah,

- Wyposażone w  diodę LED sygnalizującą poprawność podłączenia pakietów akumulatorowych oraz proces ich ładowania

5. Oprawa świetlówkowa 2x36W IP44

Oprawa hermetyczna świetlówkowa natynkowa

- Stopień ochrony IP 44

- Podstawa wykonania: blacha stalowa pomalowana proszkowo na kolor biały

- Klosz pryzmatyczny

- Wymiar montażowy 1131mm

- Rodzaj źródła światła: dwie świetlówki T8 po 36W każda

- Statecznik elektroniczny: EVG

6. Oprawa świetlówkowa 2x18W IP44

Oprawa hermetyczna świetlówkowa natynkowa

- Stopień ochrony IP 44

- Podstawa wykonania: blacha stalowa pomalowana proszkowo na kolor biały

- Klosz pryzmatyczny

- Wymiar montażowy 521mm

- Rodzaj źródła światła: dwie świetlówki T8 po 1W każda

- Statecznik elektroniczny: EVG

7. Kinkiety

Obudowa: mosiądz

Klosz: szkło

Źródło światła: 60W E27

Pytanie 37:

Sala widowiskowa: Poz. 13 – proszę o precyzyjny i jednoznaczny opis z podaniem powierzchni przeznaczonych do demontażu, w celu prawidłowej wyceny robót.

Odpowiedź 37:

Powierzchnie sceny do rozbiórki można odczytać z rysunku nr 8 inwentaryzacja parteru.

Pytanie 38:

Sala widowiskowa: Poz. 45-49 – proszę o precyzyjny o jednoznaczny opis, jakie drzwi należy przyjąć do wyceny, ponieważ nie ma drzwi drewnianych wypełnionych płyta wiórową.

Odpowiedź 38:

Należy przyjąć stolarkę drzwiową  drewnianą pełną.

Pytanie 39:

Wentylacja mechaniczna – część OSP i kuchnia: Poz. 24 – Okap wentylacyjny ze stali nierdzewnej z łapaczami tłuszczu i oświetleniem. Brak wymiarów urządzenia – zarówno w opisie technicznym jak i w projekcie. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź 39:

Wymiary okapu można zdjąć z rysunku nr 8 – rzut przyziemia po modernizacji.

Do wiadomości:

- strona internetowa (w miejscu publikacji SIWZ)